ZAŁĄCZNIK B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Załącznik B 		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania

CPV 45331000-6

# WSTĘP

  - PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerstwa Polskiego 6 w Inowrocławiu.

- wymiana zaworów grzejnikowych,

- wymiana zaworów podpionowych,

- wymiana zaworów na odpowietrzeniach istniejących

  - ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana poziomów w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz „ warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988r.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości . Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY

  - WYMAGANIA OGÓLNE

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 . PRZEWODY

Wymiana przewodów instalacji centralnego ogrzewania wykonane będą z rur stalowych instalacyjnych czarnych wg PN-74/H- 74200, łączonych przez spawanie.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste , czyste od zewnątrz i wewnątrz , bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami .

  - ARMATURA

Armatura regulacyjna przygrzejnikowa- we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami z podłączeniem bocznym zastosowano zawory termostatyczne proste, współpracujące z głowicą termostatyczną wyposażoną w pierścienie plombujące. We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych zastosowano głowice termostatyczne zabezpieczone przed manipulacją.

Armatura regulacyjna podpionowa – regulację instalacji zrealizowano z zastosowaniem zaworów regulacyjnych, montowanych na rurach zasilających pod pionami.

Armatura odcinająca -  zastosowano  armaturę odcinającą , mufową PN 0,6 MPa. Na podejściach do pionów na przewodzie powrotnym montować zawory kulowe

Armatura odpowietrzająca -  pozostaje bez zmian. Wymienić zawory odcinające na pionach odpowietrzających.

  - IZOLACJA TERMICZNA

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu polietylenowym.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie , wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

# SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót.  Wykonawca powinien używać takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu w miejscu tych robót jak i w czasie  transportu.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.  RURY

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2 . ARMATURA

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność . armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna , jak zawory termostatyczne , powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta . Armaturę , łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych należy przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone. Odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - ROBOTY DEMONTAŻOWE

Demontaż rurociągów rozprowadzających w piwnicach wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed przystąpieniem do demontażu odcinków izolowanych przewodów należy zdemontować izolację cieplną. Materiały uzyskane z demontaż należy posegregować i wywieźć do punktu skupu złomu lub na miejsce zwałki ( uzgodnione z Inwestorem).

  - ROBOTY MONTAŻOWE

Montaż rurociągów – Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRIINSTAL „ Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania „.

Montaż armatury i osprzętu – Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych , z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejność wykonania robót :

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek ,

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę , z uszczelnieniem gwintów, z  uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu , aby wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej  przez  oś przewodu.

Zawory gałązkach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi , konserwacji i kontroli.

  - BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie ( lub jej części ) skutecznie przepłukać . Po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN -–3/C –04607 „ Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRI-INSTAL .

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów , badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

Badania szczelności instalacj8i na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0o C.

Do pomiaru ciśnień  próbnych należy używać manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20min. nie stwierdzono przecieków  ani roszenia.

Należy z próby ciśnieniowej sporządzić protokół.

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego ( nie przekraczających parametrów obliczeniowych).

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72- godzinną pracą instalacji.

  - WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne uzupełniające należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów , przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne , jak np. przycinanie , mogą być przeprowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie badania podane w SST ( „Instrukcja instalacji”)  dały wynik pozytywny.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

  - INNE DOKUMENTY

    - PN-64/8-10400   Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

    - PN –8-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

    - PN-9118-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

    - PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

    - Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogólne wymagania i badania.

    - PN –91/M –75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

    - PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe . Część 1: Wymagania i badania

    - PN-EN 442-1:199 Grzejniki Wymagania i warunki techniczne .

    - PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

    - PN –931C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . wymagania i badania dotyczące jakości wody.

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe „ . Arkady, Warszawa 1988r